## SIA2024
|  | °C | °C | m² | W/m² | h | W/m³/h | W/m² | W/P | kW/m² |  |  | Wh/m²K | m³/h/m² |  | Standard |  |  | Zielwert |  |  | Bestand |  |  | hourly person aktivity | [23 empty] | hourly machine usage | [23 empty] | monthly profiles | [11 empty] | building_usage_types_SIA
number | Zone_name_GER | T_summer | T_winter | area_room | dQ_persons_perA | t_fullLoad_persons | P_vent_perVh | P_vent_perA | W_per_person | Q_domHotWater_perA_year | window_wall_ratio | wwr_faktor_windowframes | heatCapacity_WhperAK | airFlow_perA_perh | airFlow_perPerson_perh | E_devices_year_kwh_s | E_light_year_kwh_s | E_vent_year_kwh_s | E_devices_year_kwh_g | E_light_year_kwh_g | E_vent_year_kwh_g | E_devices_year_kwh_e | E_light_year_kwh_e | E_vent_year_kwh_e | p_1 | p_2 | p_3 | p_4 | p_5 | p_6 | p_7 | p_8 | p_9 | p_10 | p_11 | p_12 | p_13 | p_14 | p_15 | p_16 | p_17 | p_18 | p_19 | p_20 | p_21 | p_22 | p_23 | p_24 | d_1 | d_2 | d_3 | d_4 | d_5 | d_6 | d_7 | d_8 | d_9 | d_10 | d_11 | d_12 | d_13 | d_14 | d_15 | d_16 | d_17 | d_18 | d_19 | d_20 | d_21 | d_22 | d_23 | d_24 | m_1 | m_2 | m_3 | m_4 | m_5 | m_6 | m_7 | m_8 | m_9 | m_10 | m_11 | m_12 | Living: MFH | Living: SFH | OB | SC | GS | RE | _store | Trade fair | Hospital | Industry | Storage | Sports | Swimming
1.1. | Wohnen MFH | 26 | 21 | 20 | 2.3 | 4090 | 0 | 2 | 70 | 19.8 | 0.3 | 0.75 | 120 | 1 | 30 | 14.2 | 4 | 1.7 | 7.1 | 1.9 | 0.8 | 17.8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
1.2. | Wohnen EFH | 26 | 21 | 20 | 1.4 | 4090 | 0 | 1 | 70 | 13.5 | 0.3 | 0.75 | 120 | 0.6 | 30 | 14.2 | 4 | 1 | 7.1 | 1.9 | 0.5 | 17.8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
2.1. | Hotelzimmer | 26 | 21 | 20 | 4.7 | 3120 | 0 | 6 | 70 | 29.5 | 0.3 | 0.75 | 120 | 2.4 | 38 | 12.2 | 3.2 | 6.1 | 6.1 | 1.6 | 2.8 | 15.3 | 3.2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
2.2. | Empfang, Lobby | 26 | 21 | 144 | 14 | 2890 | 0 | 11 | 70 | 0 | 0.5 | 0.75 | 102 | 7.2 | 36 | 20.9 | 40 | 11.1 | 9 | 23 | 6.6 | 44.9 | 40 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
3.1. | Einzel-, Gruppenbüro | 26 | 21 | 36 | 5 | 1500 | 0 | 4 | 70 | 2.6 | 0.5 | 0.75 | 112 | 2.6 | 36 | 13.5 | 19.2 | 3.8 | 5.8 | 5.5 | 1.4 | 29 | 19.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.65 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | 0.65 | 0% | 0% | 10% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 1.73
3.2. | Grossraumbüro | 26 | 21 | 144 | 7 | 1500 | 0 | 5 | 70 | 3.6 | 0.5 | 0.75 | 99 | 3.6 | 36 | 19.3 | 23.2 | 5.3 | 7.7 | 11.8 | 2 | 36.7 | 23.2 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.65 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | 0.65 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 12.3
3.3. | Sitzungszimmer | 26 | 21 | 36 | 23.3 | 840 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0.5 | 0.75 | 112 | 12 | 36 | 2.8 | 10.5 | 6.1 | 1.4 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 10.5 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | 0.65 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0.89
3.4. | Schalterhalle, Empfang | 26 | 20 | 144 | 5.8 | 1500 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0.5 | 0.75 | 102 | 2.5 | 30 | 7.7 | 14.5 | 3.7 | 2.9 | 5.7 | 1.4 | 18.3 | 14.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.65 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | 0.65 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0.57
4.1. | Schulzimmer | 26 | 21 | 70 | 23.3 | 1390 | 0 | 7 | 70 | 5.3 | 0.5 | 0.75 | 106 | 8.3 | 25 | 7.1 | 16.6 | 4.4 | 3.5 | 5.7 | 2.5 | 10.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
4.2. | Lehrerzimmer | 26 | 21 | 36 | 23.3 | 1090 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0.5 | 0.75 | 116 | 12 | 36 | 6 | 12 | 3.8 | 3 | 3 | 2.5 | 9.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
4.3. | Bibliothek | 26 | 21 | 144 | 14 | 1090 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0.5 | 0.75 | 99 | 7.2 | 36 | 3 | 8.5 | 2.4 | 1.5 | 3 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
4.4. | Hörsaal | 26 | 21 | 144 | 35 | 1390 | 0 | 11 | 70 | 7.9 | 0.5 | 0.75 | 99 | 15 | 30 | 7.1 | 20.3 | 11.1 | 3.5 | 10.3 | 6.8 | 10.6 | 20.3 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
4.5. | Schulfachraum (Spezialraum) | 26 | 21 | 70 | 14 | 1390 | 0 | 5 | 70 | 3.2 | 0.5 | 0.75 | 106 | 6 | 30 | 7.1 | 16.6 | 3.2 | 2.7 | 5.7 | 1.8 | 16.8 | 16.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
5.1. | Lebensmittelverkauf | 26 | 20 | 400 | 8.8 | 1650 | 0 | 8 | 70 | 2.7 | 0.5 | 0.75 | 97 | 3.8 | 30 | 401 | 63.9 | 7.8 | 320.8 | 34.7 | 1.9 | 481.2 | 63.9 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 0% | 20% | [6 empty] | 0
5.2. | Fachgeschäft | 26 | 20 | 400 | 8.8 | 1650 | 0 | 8 | 70 | 2.7 | 0.5 | 0.75 | 97 | 3.8 | 30 | 7.3 | 103 | 7.8 | 3.6 | 54.3 | 1.9 | 10.9 | 103 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0
5.3. | Verkauf Möbel, Bau, Garten | 26 | 20 | 400 | 4.7 | 1550 | 0 | 4 | 70 | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 97 | 2 | 30 | 6.8 | 58.5 | 3.9 | 3.4 | 31.5 | 1 | 10.2 | 58.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [6 empty] | 0
6.1. | Restaurant | 26 | 21 | 144 | 35 | 1300 | 0 | 15 | 70 | 108.9 | 0.5 | 0.75 | 101 | 18 | 36 | 4.5 | 16.7 | 15.3 | 2.3 | 7.8 | 9.5 | 6.8 | 16.7 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | [6 empty] | 0
6.2. | Selbstbedienungsreslaurant | 26 | 21 | 400 | 35 | 750 | 0 | 8 | 70 | 108.9 | 0.5 | 0.75 | 93 | 18 | 36 | 3.5 | 8.8 | 7.5 | 1.8 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 8.8 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
6.3. | Küche zu Restaurant | 28 | 20 | 36 | 18 | 2150 | 0 | 24 | 90 | 0 | 0.5 | 0.75 | 116 | 20 | 0 | 506 | 36.7 | 23.8 | 379.5 | 20.4 | 14.7 | 632.5 | 36.7 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | [6 empty] | 0
6.4. | Küche zu Selbstbedienungs rest. | 28 | 20 | 144 | 18 | 1250 | 0 | 14 | 90 | 0 | 0.5 | 0.75 | 99 | 20 | 0 | 346 | 22.8 | 13.6 | 259.5 | 14.4 | 8.4 | 432.5 | 22.8 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
7.1. | Vorstellungsraum | 26 | 21 | 400 | 23.3 | 1900 | 0 | 12 | 70 | 7.3 | 0 | 0.75 | 111 | 12 | 36 | 4.6 | 32.4 | 12 | 2.3 | 22.6 | 7.4 | 6.9 | 32.4 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0
7.2. | Mehrzweckhalle | 26 | 21 | 400 | 23.3 | 2600 | 0 | 17 | 70 | 7.3 | 0.5 | 0.75 | 106 | 12 | 36 | 11.6 | 29.9 | 17 | 5.8 | 15.5 | 10.5 | 17.4 | 29.9 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0
7.3. | Ausstellungshalle | 26 | 21 | 400 | 23.3 | 2600 | 0 | 17 | 70 | 7.3 | 0.5 | 0.75 | 106 | 12 | 36 | 20.3 | 29.9 | 17 | 8.7 | 15.5 | 10.5 | 43.5 | 29.9 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | [5 empty] | 0
8.1. | Bettenzimmer | 26 | 22 | 36 | 4.7 | 7010 | 0 | 9 | 70 | 67.7 | 0.5 | 0.75 | 107 | 2.4 | 36 | 7 | 13.6 | 9.3 | 3.5 | 7.1 | 5.7 | 10.5 | 13.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 50% |  |  |  |  | 0
8.2. | Stationszimmer | 26 | 21 | 36 | 23.3 | 3150 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0.5 | 0.75 | 107 | 12 | 36 | 22.1 | 87 | 19.3 | 9.5 | 53.5 | 11.9 | 47.3 | 87 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 5% |  |  |  |  | 0
8.3. | Behandlungsraum | 26 | 21 | 36 | 14 | 1800 | 0 | 8 | 70 | 0 | 0.5 | 0.75 | 112 | 7.2 | 36 | 43.6 | 23 | 7.8 | 21.8 | 8.1 | 4.4 | 65.4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 10% |  |  |  |  | 0
9.1. | Produktion (grobe Arbeit) | 30 | 18 | 400 | 6 | 2960 | 0 | 18 | 90 | 2.4 | 0.5 | 0.75 | 106 | 10 | 0 | 33.6 | 43 | 17.8 | 16.8 | 20.5 | 9.3 | 50.4 | 43 | 45.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 10% |  |  |  | 0
9.2. | Produktion (feine Arbeit) | 26 | 20 | 400 | 4.7 | 1500 | 0 | 9 | 70 | 2.4 | 0.5 | 0.75 | 106 | 10 | 0 | 24.4 | 23 | 9 | 12.2 | 9.8 | 5 | 36.6 | 23 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 60% |  |  |  | 0
9.3. | Laborraum | 26 | 20 | 70 | 4.7 | 1500 | 0 | 16 | 70 | 2.4 | 0.5 | 0.75 | 115 | 20 | 0 | 48.8 | 18.5 | 16.2 | 36.6 | 4.5 | 10 | 61 | 18.5 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
10.1. | Lagerhallee | 26 | 18 | 400 | 2.3 | 2960 | 0 | 3 | 90 | 0.9 | 0.5 | 0.75 | 106 | 1.5 | 36 | 0 | 19 | 2.5 | 0 | 8.4 | 1.1 | 0 | 19 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 80% |  |  | 0
11.1. | Turnhalle | 26 | 18 | 600 | 6 | 2120 | 0 | 5 | 120 | 52.9 | 0.5 | 0.75 | 101 | 4.5 | 0 | 0 | 20.2 | 5 | 0 | 8.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 70% |  | 0
11.2. | Fitnes sraum | 26 | 18 | 144 | 12 | 2900 | 0 | 17 | 120 | 87.1 | 0.5 | 0.75 | 99 | 9 | 0 | 11.4 | 29.8 | 16.7 | 5.7 | 14.3 | 8.6 | 17.1 | 29.8 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
11.3. | Schwimmhalle | 26 | 24 | 400 | 7 | 2900 | 0 | 9 | 70 | 174.3 | 0.5 | 0.75 | 106 | 3.6 | 0 | 11.4 | 29.7 | 8.9 | 5.7 | 12.5 | 4.1 | 17.1 | 29.7 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 60% | 0
12.1. | Verkehrsfläche | 26 | 18 | 20 | 0 | 1400 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0.3 | 0.75 | 126 | 2 | 0 | 0 | 20.9 | 3.4 | 0 | 4.6 | 0.7 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 20% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 0.34
12.2. | Verkehrsläche 24 h | 26 | 18 | 20 | 0 | 2040 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0.3 | 0.75 | 126 | 2 | 0 | 0 | 79.3 | 5.5 | 0 | 40.8 | 1.2 | 0 | 79.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 5% | 5% |  |  |  | 0
12.3. | Treppenhaus | 26 | 18 | 20 | 0 | 1400 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0.3 | 0.75 | 126 | 2 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% |  | 5% | 5% |  |  |  | 0
12.4. | Nebenraum | 26 | 18 | 20 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0.3 | 0.75 | 114 | 0.5 | 0 | 0 | 13 | 0.4 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 5% | 5% | 20% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0.02
12.5. | Küche, Teeküche | 26 | 20 | 20 | 35 | 960 | 0 | 11 | 70 | 0 | 0.3 | 0.75 | 114 | 20 | 0 | 57.2 | 11.1 | 11.3 | 42.9 | 0.8 | 7 | 71.5 | 11.1 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | 0.65 | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 1.37
12.6. | WC, Bad, Dusche | 26 | 21 | 20 | 0 | 1250 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0.3 | 0.75 | 114 | 16 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 | 0.9 | 3.1 | 0 | 13 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
12.7. | WC | 26 | 20 | 4 | 0 | 1250 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0.3 | 0.75 | 155 | 8 | 0 | 0 | 39.6 | 3.3 | 0 | 5.4 | 1.5 | 0 | 39.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 2% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  | 5% | 5% | 0.066
12.8. | Garderobe, Dusche | 26 | 21 | 36 | 0 | 1500 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0.3 | 0.75 | 111 | 20 | 0 | 0 | 14.7 | 6.5 | 0 | 1 | 3.9 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  |  |  | 5% | 10% | 0
12.9. | Parkhaus | - | >0 | 400 | 0 | 1750 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.75 | 90 | 2 | 0 | 2.1 | 9.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 4.3 | 9.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
12.10. | Wasch- und Trockenraum | - | - | 36 | 0 | 1750 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0.3 | 0.75 | 111 | 4 | 0 | 34.4 | 17.1 | 3 | 25.8 | 1.2 | 1 | 43 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
12.11. | Kühlraum | indv. | indv. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0.75 | 121 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 254.4 | 0 | 0 | 381.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
12.12. | Serverraum | 26 | 18 | 20 | 0 | 1750 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0.75 | 121 | 2 | 0 | 701 | 0 | 4.2 | 350.5 | 0 | 1.4 | 1051.5 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 7.052
python-col | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24.338